## 全院空调维修保养汇总
河源市人民医院全院空调维修保养项目报价表
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 中央空调维修保养项目 | 1、螺杆机日常维修、保养 2、风冷模块日常维修、保养 3、末端日常维修、保养 4、冷却塔日常维修、保养 5、水泵日常维修、保养 6、洁净层流设备日常维修、保养 7、含2000元以下单项维修包干费用 | 项 | 1 |  | 详情查看明细表及说明
2 | 分体式等空调保养项目 | 1、分体式等空调清洗 2、分体式等空调日常维修、保养 3、包干 | 项 | 1 |  | 详情查看明细表及说明
合计 |  | 大写：

## 中央空调维修保养项目报价表
河源市人民医院中央空调维修保养项目报价表
序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养周期 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 使用科室 | 备注
水冷螺杆机式水冷机组
1 | 螺杆水冷中央空调机组 | 1.主机检测常规维护保养 1.1.检查铜管端板侵蚀程度； 1.2.检查冷冻润滑有无变质； 1.3.检查冷媒止回阀、高压压力开关、低压压力开关是否正常； 1.4.校正油加热装置的动作点； 1.5.检查压缩机马达接线是否牢固，导线是否过热； 1.6.检查冷媒过滤网是否堵塞，若滤网堵塞给予排除； 1.7.检查膨胀阀是否过热或失灵，确定感温球铜管是否松动及隔热； 1.8.测试及调整水流开关的灵敏度； 1.9.检查是否追加冷媒。 2.冷凝器通炮*1年2次。 3.单项维修2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 5 |  |  | 门诊3台、内科楼2台
2 | 冷却塔 | 1.600T冷却水塔检测常规维护 1.1.检查、修补集水盘的渗漏，检查溢水、泄水阀门 1.2.清洗集水盘的滤网、布水器、淋水装置的残渣杂物 1.3.对轴承进行验查，清洁加油 1.4.对冷却塔中的钢架、钢梁及所有固定螺栓进行除绣、防腐工作; 1.5.加固风叶连接螺栓及调整布水器的喷水管，调整风机传动皮带的张紧度: 1.600T冷却水塔物理清洗*1年*6次 2.膨胀水箱物理清洗*1年1次 3.单项维修2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 5
3 | 水处理 | 1.冷冻水系统添加除垢、杀菌药水*1年1次 2.冷却水系统添加除垢、杀菌药水*1月1次 3.每年所需药剂850KG | 1次/年 | 台 | 5
4 | 冷冻泵电机Y225M-45KW、冷却泵电机22KW | 1.常规检测维护 2.动力皮带 3.水泵系统保养 4.单项维修2000元以下费用 | 2次/年 | 台 | 12
5 | 末端系统 （盘管机） | 1.末端深度清洗消毒1次/年（含所有出风口及回风口） 2.所有零部件的维修更换 | 1次/年 | 台 | 622 |  |  | 门诊楼 内科楼
6 | 末端系统 （风柜） | 1.末端深度清洗消毒（含所有出风口及回风口） 2.所有零部件的维修更换 3.常规护保养 4.单项维修2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 38
7 | 小计
风冷模块式中央空调
序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养周期 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 使用科室 | 备注
1 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 2 |  |  | 外科1楼消毒供应中心
2 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 2 |  |  | 外科2楼手术室
3 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 1 |  |  | 外科3楼输血科
4 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 3 |  |  | 内科1楼静脉配置中心
5 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 3 |  |  | 内科2楼消化内镜中心
6 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 3 |  |  | 内科2楼行政办公室
7 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 7 |  |  | 内科3楼ICU层流
8 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 3 |  |  | 门诊2楼检验科PCR结核菌室
9 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 6 |  |  | 门诊3楼PCR核算基地
10 | 风冷模块式中央空调 | 1.主机检测常规维护保养 2.主机冷凝器清洗 3.单项维修包干2000元以下费用 | 1次/年 | 台 | 6 |  |  | 门诊五楼多功能会议室
小计
合计
说明： | 1.以上水冷螺杆式水冷机组、风冷模块式机组保养范围单项维修2000元以上费用按实结算；
2.以上保养不含洁净层流内的末端清洗及过滤器更换（初、中、高效）。
3.盘管机维修及零部件更换包含内容：盘管机末端所有的零部件的更换、漏水处理，末端清洗、盘管机连接的风管部份维修等。

## 分体式等空调维修保养项目报价表
河源市人民医院分体式等空调维修保养项目报价表
序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养周期 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 使用科室 | 备注
1 | 分体挂式空调 | 1.1-3P空调 2.主机、外机整体维修、配件、人工更换包干 3.主机、外机耗材、人工移机拆装 4.高空作业 5.清洗消毒整机，深度拆装清洗内外机进出风口百叶、滚轮及滤网1次/年，内机空调滤网及外壳2次/年 | 1次/年 | 台 | 911 |  |  | 门诊楼 外科楼 内科楼 后勤楼 感染楼 肿瘤楼 高压氧楼 发热门诊 深河门诊
2 | 分体柜式空调 | 1.1-5P空调 2.主机、外机整体维修、配件、人工更换包干 3.主机、外机耗材、人工移机拆装 4.高空作业 5.清洗消毒整机，深度拆装清洗内外机进出风口百叶、滚轮及滤网1次/年，内机空调滤网及外壳2次/年 | 1次/年 | 台 | 224
3 | 分体式风管机 | 1.1-5P空调 2.主机、外机整体维修、配件、人工更换包干 3.主机、外机耗材、人工移机拆装 4.高空作业 5.清洗消毒整机，深度拆装清洗内外机进出风口百叶、滚轮及滤网1次/年，内机空调滤网及外壳2次/年 | 1次/年 | 台 | 631
4 | 分体式天花机 | 1.1-5P空调 2.主机、外机整体维修、配件、人工更换包干 3.主机、外机耗材、人工移机拆装 4.高空作业 5.清洗消毒整机，深度拆装清洗内外机进出风口百叶、滚轮及滤网1次/年，内机空调滤网及外壳2次/年 | 1次/年 | 台 | 21
5 | 特殊科室清洗 | 1.1-5P空调 2.每周清洗一次内机空调滤网及外壳 | 1次/年 | 台 | 16 |  |  | 血透置管室 门诊导管室 DSA手术室 内科导管室 内科胃肠镜室 新生儿科
合计： 台
说明: | 1.主机、外机整体维修及配件更换包含：各种配件的更换,如：漏水、铜管、保温、电源、异响及所涉及到与设备有关的所有配件；

## 分体等空调包干明细
分体式等空调维修项目单项明细表
序号 | 维修项目 | 空调型号 | 序号 | 维修项目 | 空调型号 | 序号 | 维修项目 | 空调型号
1 | 压缩机 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 36 | 铜管 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 71 | 上水定时器 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹
2 | 变频压缩机 |  | 37 | 铁支架 |  | 72 | 上水水位控制器
3 | 压缩机电容 |  | 38 | 不锈钢支架 |  | 73 | 室内机用PT板封堵孔及固定
4 | 压缩机连接线 |  | 39 | 重做保温棉及重匝扎带 |  | 74 | 铝合金百叶60×60
5 | 四通阀 |  | 40 | 单清洗过滤网 |  | 75 | 方接圆出风口60×60后罩
6 | 室外电机 |  | 41 | 排水管 |  | 76 | 风管机室内电机
7 | 室外电机电容 |  | 42 | 室内蒸发器 |  | 77 | 微电脑温度控制器
8 | 室外电机风叶 |  | 43 | 干打水钻 |  | 78 | 微电脑数显仪
9 | 单深度清洗主机 |  | 44 | 打水钻 |  | 79 | 风管机室内显示控制面板
10 | 清洗高压制冷管路 |  | 45 | 钢筋混泥土水钻 |  | 80 | 重做PVC排水管加保温棉
11 | 清洗过滤器及毛细管 |  | 46 | 压缩机机脚垫 |  | 81 | 清理室内机组内死老鼠
12 | 室内主板 |  | 47 | 泥胶堵老鼠孔 |  | 82 | 重做1寸PVC排水管
13 | 室内电探板 |  | 48 | 泡沫剂堵老鼠孔 |  | 83 | 抽真空
14 | 室内显示板 |  | 49 | R22雪种 |  | 84 | 室外主机拆盖检修及调试压缩机
15 | 室内按键板 |  | 50 | 环保雪种 |  | 85 | 单拆普通空调套
16 | 室内电机电容 |  | 51 | 单装室内机 |  | 86 | 单装普通空调套
17 | 室内电机 |  | 52 | 单装室外机 |  | 87 | 黄铜闸阀DN20
18 | 室内风轮 |  | 53 | 重做复合板出风口 |  | 88 | 室内机化冰及清理机组内冰块
19 | 室内环境传感器 |  | 54 | 重做复合板进风口 |  | 89 | 焊接铜管及修复维修线路
20 | 室内盘管传感器 |  | 55 | 室内整机杀菌消毒 |  | 90 | 拆装室内线路控器及拉线和调试
21 | 室外环境传感器 |  | 56 | 重匝扎带 |  | 91 | 热过载保护器380V
22 | 室外盘管传感器 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 57 | 做PVC6分排水管 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 92 | 维修室内外线路及调试整机 | 1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹
23 | 室外排气传感器 |  | 58 | 配原装遥控器 |  | 93 | 重新放线2.5平方（米）
24 | 室外高压保护器 |  | 59 | 单搬运室外主机 |  | 94 | 重新放线4平方（米）
25 | 室外低压保护器 |  | 60 | 搬运空调整机 |  | 95 | 重新放线1.5平方（米）
26 | 相数保护器 |  | 61 | 清理室内机机组杂物 |  | 96 | 130UF电容
27 | 室外交流接触器 |  | 62 | 冷却压缩机 |  | 97 | 过载保护器220V
28 | 单深度清洗室内机 |  | 63 | 排污排空 |  | 98 | 单拆装室内机
29 | 清洗低压制冷管路 |  | 64 | 木板开空调孔 |  | 99 | 单拆装室外主机
30 | 室内交流接触器 |  | 65 | 防冷凝水材料出风口40×40 |  | 100 | 拆装空调整机
31 | 拆洗室内排水槽及排水管 |  | 66 | 风管机室内电脑主板 |  | 101 | 化霜器
32 | 室内电机底座 |  | 67 | 风管机室外电机 |  | 102 | 化霜控制器
33 | 单拆室内机 |  | 68 | 空调伸缩200管 |  | 103 | 微电脑时控开关
34 | 单拆室外机 |  | 69 | 出风口后罩40×40 |  | 104 | 切除强制启动开关
35 | 高空作业 |  | 70 | 铝合金百叶40×40 |  | 105

## 中央空调维修保养项目单项明细
河源市人民医院中央空调单项2000元以上维修项目单价表
序号 | 更换配件 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
主机配件类
1 | 压缩机（6匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：6匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
2 | 压缩机（8匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：8匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
3 | 压缩机（10匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：10匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
4 | 压缩机（15匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：15匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
5 | 压缩机（20匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：20匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
6 | 压缩机（25匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：25匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
7 | 压缩机（30匹） | 1.名称：压缩机 2.规格：30匹 3.品牌：丹佛斯 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
8 | 螺杆机压缩机 | 1.名称：螺杆机压缩机 2.规格：RC-2-710B-W 3.重量：906KG 4.品牌：汉钟 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
9 | 螺杆机压缩机 | 1.名称：螺杆机压缩机 2.规格：R520W-CR 3.重量：1099KG 4.品牌：汉钟 | 台 | 1 |  | 含拆装人工，运输
10 | 螺杆机压缩机轴承 | 1.名称：螺杆机压缩机轴承 2.规格：41002-NU312E 3.品牌：SKF | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
11 | 电脑板 | 1.名称：电脑板 2.型号：LY507A.001-1 V100LY507A-TY-B01C 3.品牌：邦普 | 套 | 1
12 | 冷冻泵 | 1.名称：冷冻泵 2.型号：GD（3）100-32 3.功率：15KW 4.品牌：源立 | 台 | 1
13 | 冷却泵 | 1.名称：冷却泵 2.型号：KTX150-125-320A 3.功率：22KW 4.品牌：源立 | 台 | 1
14 | 变频器 | 1.名称：变频器 2.型号：JM8000-4T55G/75P 3.功率：75KW 4.品牌：珈玛 | 套 | 1
15 | 变频器 | 1.名称：冷却泵 2.型号：CDL9100-P045T4 3.功率：45KW 4.品牌：德力西 | 套 | 1
16 | 水泵轴承 | 1.名称：水泵轴承 2.水泵规格：15KW 3.型号：7316AC 4.品牌：NSK | 个 | 1
17 | 水泵轴承 | 1.名称：水泵轴承 2.规格：22KW 3.型号：7316AM 4.品牌：NSK | 个 | 1
18 | 变频器编程 | 1.名称：变频器编程 | KW | 1 |  | 按变频器功率计算
19 | 水泵绕线圈 | 1.名称：水泵绕线圈 2.规格：1KW | KW | 1 |  | 按水泵功率计算
20 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：STAS-485T 3.规格：16mm 4.品牌：艾默生 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
21 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-967 3.规格：22mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
22 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-969T 3.规格：28mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
23 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-9611T 3.规格：35mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
24 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-1921T 3.规格：42mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
25 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-19217 3.规格：54mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
26 | 干燥过滤器 | 1.名称：干燥过滤器 2.型号：FD-9625SV 3.规格：54mm 4.品牌：鸿森、法斯克 | 个 | 1 |  | 按实际工程量结算
27 | 冷冻机油 | 1.名称：冷冻机油 2.型号：160P 3.品牌：丹佛斯、 汉钟 | 升 | 1 |  | 按实际工程量结算
28 | 冷冻机油 | 1.名称：冷冻机油 2.型号：160SZ 3.品牌：丹佛斯、 汉钟 | 升 | 1 |  | 按实际工程量结算
29 | 冷冻机油 | 1.名称：冷冻机油 2.型号：320SZ 3.品牌：丹佛斯、 汉钟 | 升 | 1 |  | 按实际工程量结算
30 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5601 3.规格：12.7mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
31 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5602 3.规格：16mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
32 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5603 3.规格：22mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
33 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5604 3.规格：28mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
34 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5605 3.规格：35mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
35 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5606 3.规格：42mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
36 | 油分离器\气体分离器 | 1.名称：油分离器\气体分离器 2.型号：F-5607 3.规格：54mm 4.品牌：法斯克 | 个 | 1
37 | 机油过滤器 | 1.名称：机油过滤器 2.型号：FOK-03 3.规格：10MM 4.品牌：法斯克、 | 个 | 1
38 | 机油过滤器 | 1.名称：机油过滤器 2.型号：FOK-04 3.规格：12MM 4.品牌：法斯克、 | 个 | 1
39 | 机油过滤器 | 1.名称：机油过滤器 2.型号：FOK-05 3.规格：16MM 4.品牌：法斯克、 | 个 | 1
40 | 机油过滤器 | 1.名称：机油过滤器 2.型号：FOK-07 3.规格：22MM 4.品牌：法斯克、 | 个 | 1
41 | 机油过滤器 | 1.名称：机油过滤器 2.型号：FOK-09 3.规格：28MM 4.品牌：法斯克、 | 个 | 1
42 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：STF03 3.规格：5P 4.品牌：三花 | 个 | 1
43 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF-35B-67 3.规格：10P 4.品牌：三花 | 个 | 1
44 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF-35B-79 3.规格：12P 4.品牌：三花 | 个 | 1
45 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF-50B-911D2 3.规格：15P 4.品牌：三花 | 个 | 1
46 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF(L)-70-810-10 3.规格：20-25P 4.品牌：三花 | 个 | 1
47 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF(L)-100-1012 3.规格：30-36P 4.品牌：三花 | 个 | 1
48 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF(L)-140-1214 3.规格：40P 4.品牌：三花 | 个 | 1
49 | 四通阀 | 1.名称：四通阀 2.型号：SHF(L)-175-1217 3.规格：50P 4.品牌：三花 | 个 | 1
50 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE3-067N2151 3.规格：10KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
51 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE4-067N2152 3.规格：14KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
52 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE6-067N2153 3.规格：20KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
53 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE7.5-067N2156 3.规格：27KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
54 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE11-067N2157 3.规格：38KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
55 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE12-067N2159 3.规格：43KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
56 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE15-067N2162 3.规格：54KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
57 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE18-067N2163 3.规格：63KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
58 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE26-067N2165 3.规格：92KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
59 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE30-067N2167 3.规格：104KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
60 | 电子膨胀阀\热力膨胀阀 | 1.名称：电子膨胀阀\热力膨胀阀 2.型号：TGE38-067N2169 3.规格：134KW 4.品牌：丹佛斯 | 套 | 1
61 | 热交换器\蒸发器 内外螺纹铜管 | 1.名称：蒸发器内螺纹铜管 2.规格：φ12.7 3.品牌：定制 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
62 | 热交换器\蒸发器 内外螺纹铜管 | 1.名称：蒸发器内螺纹铜管 2.规格：φ16 3.品牌：定制 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
63 | 热交换器\蒸发器 内外螺纹铜管 | 1.名称：蒸发器内螺纹铜管 2.规格：φ19 3.品牌：定制 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
64 | 热交换器\蒸发器 内外螺纹铜管 | 1.名称：蒸发器内螺纹铜管 2.规格：φ22 3.品牌：定制 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
65 | 风冷热交换器 | 1.名称：风冷热交换器 2.规格：冷量2KW~50kw 3.品牌：定制 | kw | 1 |  | 按实际工程量结算
66 | 风冷模块主机外机风扇电机 | 1.名称：风冷模块主机外机风扇电机 2.型号：YDK750-8BLM-EK01 3.规格：750W 4.品牌：常州永安 | 台 | 1 |  | 按实际工程量结算
67 | 风冷模块主机外机风扇 | 1.名称：风冷模块主机外机风扇 2.型号：750W-6P 3.规格：φ630/650 | 套 | 1 |  | 按实际工程量结算
68 | 光电油位开关 | 1.名称：光电油位开关 2.型号：OLC-D1 34794901 3.品牌：比泽尔 | 套 | 1
69 | 冷媒球阀 | 1.名称：冷媒球阀 2.型号：QFT-22 3.规格：19.7mm 4.品牌：鸿森 | 套 | 1
70 | 冷媒球阀 | 1.名称：冷媒球阀 2.型号：QFT-22 3.规格：22.2mm 4.品牌：鸿森 | 套 | 1
71 | 冷媒球阀 | 1.名称：冷媒球阀 2.型号：QFT-22 3.规格：34.9mm 4.品牌：鸿森 | 套 | 1
72 | 冷媒球阀 | 1.名称：冷媒球阀 2.型号：QFT-22 3.规格：41.3mm 4.品牌：鸿森 | 套 | 1
73 | 冷媒球阀 | 1.名称：冷媒球阀 2.型号：QFT-22 3.规格：54mm 4.品牌：鸿森 | 套 | 1
74 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-19 3.规格：Φ19 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
75 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-22 3.规格：Φ22 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
76 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-28 3.规格：Φ28 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
77 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-35 3.规格：Φ35 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
78 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-42 3.规格：Φ42 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
79 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-54 3.规格：Φ54 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
80 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-67 3.规格：Φ67 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
81 | 铜止回阀 | 1.名称：铜止回阀 2.型号：CVS-79 3.规格：Φ79 4.品牌：鸿森 | 个 | 1
管线类
78 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN80 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
79 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN100 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
80 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN125 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
81 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN150 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
82 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN200 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
83 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN250 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
84 | 无缝钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.型号：DN300 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
85 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN20 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
86 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN25 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
87 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN32 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
88 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN40 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
89 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN50 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
90 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN65 3.品牌：友发 | 米 | 1 |  | 按实际工程量结算
阀门类
91 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN80 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
92 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN100 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
93 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN125 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
94 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN150 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
95 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN200 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
96 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN250 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
97 | 手动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：手动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN300 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
98 | 电动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：电动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN100 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
99 | 电动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：电动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN125 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
100 | 电动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：电动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN150 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
101 | 电动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：电动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN200 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
102 | 电动对夹涡轮蝶阀 | 1.名称：电动对夹涡轮蝶阀 2.规格：DN250 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
103 | 比例积分阀 | 1.名称：比例积分阀 2.规格：DN50 3.品牌：霍尼维尔 | 个 | 1
104 | 比例积分阀 | 1.名称：比例积分阀 2.规格：DN100 3.品牌：霍尼维尔 | 个 | 1
105 | 比例积分阀 | 1.名称：比例积分阀 2.规格：DN125 3.品牌：霍尼维尔 | 个 | 1
106 | 比例积分阀 | 1.名称：比例积分阀 2.规格：DN150 4.品牌：霍尼维尔 | 个 | 1
107 | 比例积分阀 | 1.名称：比例积分阀 2.规格：DN200 3.品牌：埃美柯 | 个 | 1
108 | 法兰螺丝 | 1.名称：法兰螺丝 2.规格：18*150 | 套 | 1
109 | 径向压力表套装 | 1.名称：径向压力表套装 2.材质：不锈钢 3.规格：DN15 4.品牌：埃美柯 5.内容：表头、表杆、阀门 | 套 | 1
110 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN100 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
111 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN125 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
112 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN150 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
113 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN200 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
114 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN250 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
115 | 焊接法兰盘 | 1.名称：焊接法兰盘 2.规格：DN300 3.压力：PN16 4.品牌：国标 | 块 | 1
116 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN100 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
117 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN125 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
118 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN150 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
119 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN200 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
120 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN250 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
121 | 可曲绕橡胶软接 | 1.名称：可曲绕橡胶软接 2.型号：DN300 3.规格：国标 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
122 | 机械式不锈钢浮球阀 | 1.名称：机械式不锈钢浮球阀 2.型号：901 3.规格：DN20 4.品牌：埃美柯 | 个 | 1
123 | 水流开关 | 1.名称：水流开关 2.型号：QVE1900 3.规格：DN32 4.品牌：西门子 | 个 | 1
电气类
124 | 风冷模块通信电脑板 | 1.名称：风冷模块通信电脑板 2.型号：EK-258-1V1.1 3.品牌：欧科 | 套 | 1
125 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-0910 3.规格：9A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
126 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-1210 3.规格：12A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
127 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-1810 3.规格：18A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
128 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-2510 3.规格：25A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
129 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-3210 3.规格：32A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
130 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-4011 3.规格：40A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
131 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-6511 3.规格：65A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
132 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-8011 3.规格：80A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
133 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：CJ2-9511 3.规格：95A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
134 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：NXC-160 3.规格：160A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
135 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 2.型号：NXC-225 3.规格：225A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
136 | 热过载保护器 | 1.名称：热过载保护器 2.型号：NXR-25 3.规格：1.6-18A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
137 | 热过载保护器 | 1.名称：热过载保护器 2.型号：NXR-38 3.规格：20-38A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
138 | 热过载保护器 | 1.名称：热过载保护器 2.型号：NXR-100 3.规格：38-100A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
139 | 热过载保护器 | 1.名称：热过载保护器 2.型号：NXR-200 3.规格：110-400A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
140 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：1-63A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
141 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：80-100A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
142 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：125A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
143 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：160A-250A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
144 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：315-400A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
145 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：500-630A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
146 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：800A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
147 | 空气开关（断路器） | 1.名称：空气开关（断路器） 2.型号：3P 3.规格：1000A 4.品牌：正泰 | 个 | 1
148 | 三相保护器继电器 | 1.名称：三相保护器继电器 2.型号：XJ3-G 3.规格：380V 4.品牌：正泰 | 个 | 1
149 | 液位继电器 | 1.名称：液位继电器 2.型号：JYB-714B 3.规格：220V 4.品牌：正泰 | 个 | 1
150 | 风阀水阀电动执行器 | 1.名称：风阀水阀电动执行器 2.型号：GEB161.1E 3.规格：24V-10NM 4.品牌：西门子 | 个 | 1
151 | PLC | 1.名称：PLC 2.型号：200-SMART-6ES7288IST300AAI-ST30 3.规格：24V 4.品牌：西门子 | 套 | 1
152 | PLC模拟量模块 | 1.名称：PLC模拟量模块 2.型号：6ES7231 3.规格：4HB32-0XB0 4.品牌：西门子 | 个 | 1
153 | 开关电源 | 1.名称：开关电源 2.型号：6EP3336-3SA00-0AY0/20A 3.规格：DC-24V 4.品牌：西门子 | 个 | 1
154 | 液态压力传感器 | 1.名称：液太压力传感器 2.型号：QBE2003 3.规格：P10-10bar/0-10V 4.品牌：西门子 | 个 | 1
155 | 温湿度传感器 | 1.名称：温湿度传感器 2.型号：QFA3171 3.规格：0-10V 4.品牌：西门子 | 个 | 1
156 | 温度传感器 | 1.名称：温度传感器 2.型号：FT-TP/100 3.规格：pt100 4.品牌：西门子 | 个 | 1
157 | 风压传感器 | 1.名称：风压传感器 2.型号：QBM2030-1U 3.规格：0-10V 4.品牌：西门子 | 个 | 1
158 | 工业触摸显示屏 | 1.名称：工业触摸显示屏 2.型号：6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 3.规格：7寸网口通信 4.品牌：西门子 | 套 | 1
159 | 中间继电器 | 1.名称：中间继电器 2.型号：3RQ0014-0DB40 3.规格：DC24V 4.品牌：西门子 | 套 | 1
160 | 风机盘管温度控制器 | 1.名称：风机盘管温度控制器 2.型号：RDF510 3.规格：220V 4.品牌：西门子 | 套 | 1
冷却塔类
164 | 冷却塔填料 | 1.名称：冷却塔填料 2.型号：S波形PVC 3.规格：0.3MM | kg | 1 |  | 按实际工程量结算
165 | 冷却塔布水器 | 1.名称：冷却塔布水器 2.规格：LSH-200/8寸6孔 3.材质：铝合金 4.品牌：良机 5.内容：含布水器，布水管，挡水板，拉力杆，法兰螺丝 | 套 | 1
170 | 冷却塔电机 | 1.名称：冷却塔电机 2.型号：1LE0003-1.1KW 3.规格：4P 4.品牌：南方 | 台 | 1
171 | 冷却塔电机 | 1.名称：冷却塔电机 2.型号：1LE0003-2.2KW 3.规格：4P 4.品牌：南方 | 台 | 1
172 | 冷却塔电机 | 1.名称：冷却塔电机 2.型号：1LE0003-3KW 3.规格：4P 4.品牌：南方 | 台 | 1
173 | 冷却塔电机 | 1.名称：冷却塔电机 2.型号：1LE0003-5.5KW 3.规格：4P 4.品牌：南方 | 台 | 1
174 | 冷却塔电机 | 1.名称：冷却塔电机 2.型号：1LE0003-7.5KW 3.规格：4P 4.品牌：西门子 | 台 | 1
175 | 冷却塔进风网 | 1.名称：冷却塔进风网 2.材质：304不锈钢 3.品牌：定制 | 米 | 1
末端配件类
176 | 风柜电机 | 1.名称：外转子三相异步电机 2.型号：YFWD0.55-4 3.规格：0.55-4KW 4.品牌：上海应达 | 个 | 1
177 | 风柜电机 | 1.名称：外转子三相异步电机 2.型号：YFWD4-6 3.规格：4-6KW 4.品牌：上海应达 | 个 | 1
178 | 风柜电机 | 1.名称：外转子三相异步电机 2.型号：YFWD6-11 3.规格：6-11KW 4.品牌：上海应达 | 个 | 1
179 | 风柜表冷器 | 1.名称：风柜表冷器 2.型号：定制 3.制冷量：18-25KW 4.品牌：上海应达 | 套 | 1
180 | 风柜表冷器 | 1.名称：风柜表冷器 2.型号：定制 3.制冷量：26-36KW 4.品牌：上海应达 | 套 | 1
181 | 风柜表冷器 | 1.名称：风柜表冷器 2.型号：定制 3.制冷量：36-50KW 4.品牌：上海应达 | 套 | 1
其他类
182 | 橡塑保温棉 | 1.名称：橡塑保温棉 2.厚度：2CM 3.品牌：福乐斯 | m² | 1 |  | 按实际工程量结算
183 | 铝皮 | 1.名称：铝皮 2.厚度：0.5mm 3.品牌：科莱思诚 | m² | 1 |  | 按实际工程量结算
185 | 冷媒（R22) | 1.名称：冷媒（R22) 2.品牌：杜邦 | kg | 1 |  | 按实际工程量结算
186 | 冷媒（R410A) | 1.名称：冷媒（R410A) 2.品牌：杜邦 | kg | 1 |  | 按实际工程量结算
187 | 冷媒（R134A) | 1.名称：冷媒（R134A) 2.品牌：杜邦 | kg | 1 |  | 按实际工程量结算
188 | 氮气 | 1.名称：氮气 2.容量：25L | 瓶 | 1 |  | 按实际工程量结算
说明： | 以上为单项维修超过2000元以上配件价格。已含税、人工费。