
河源市人民医院儿科门诊供气系统采购项目

用户需求书
	采购编号：CGZX-2026-14-SBK     

	

	项目名称：河源市人民医院儿科门诊供气系统采购项目

	


一、项目内容 

	采购咨询编号
	项目名称
	数量
	最高预算总价

	CGZX-2026-14-SBK
	河源市人民医院儿科门诊供气系统采购项目
	1项
	34514.00元


（1）本项目预算金额包括产品制造、人工费、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

（2）本项目为医院医用设备采购及安装，符合医用气体设备相关行业标准及医院使用管理要求。
二、报名公司应具备以下条件：
1.供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并依法取得营业执照。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购咨询。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（截图证明）。

5.供应商只允许为独立法人或其它组织，本项目不接受联合体报价。

6.本项目特定的资格要求：

（1）投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。

（2）投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。

（3）投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

（4）本项目安装人员资质要求：投标人主要安装人员需具备中华人民共和国特种作业操作证（提供佐证）；并在公司依法缴纳社会保险（提供主要安装人员最近一个月缴纳证明）。
三、技术要求

1.中标人应具有医疗器械二类经营资质，所供设备产品根据医用气体规范需要注册证的；应取得《医疗器械产品注册证》，所有设备、元器件、性能指标必须是未经使用的全新产品，完全符合国家医用气体规范的相关标准。
2.本项目清单：

	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	二级减压箱
	双回路设计，单回路流量≧200m3/h，箱内金属管连接
	1
	套
	提供佐证材料

	2
	氧气流量计
	流量0-400L/min
	1
	套
	

	3
	脱脂紫铜管
	≧Φ22x1.2mm
	40
	米
	

	4
	脱脂紫铜管
	≧Φ16x1.0mm
	96
	米
	

	5
	脱脂紫铜管
	≧Φ12x1.0mm
	12
	米
	

	6
	脱脂紫铜管
	≧Φ10x1.0mm
	70
	米
	

	7
	氧气终端
	国标
	8
	只
	

	8
	负压终端
	国标
	4
	只
	

	9
	空气终端
	国标
	13
	只
	

	10
	截止阀
	耐压能力≧1.6Mpa
	6
	只
	提供佐证材料

	11
	铜球阀
	国标
	3
	只
	

	12
	铜球阀
	国标
	1
	只
	

	13
	设备带
	≧200mm*60mm
	15
	米
	

	14
	电源线
	≧2.5mm²
	30
	米
	

	15
	电源插座
	二三插
	6
	只
	

	16
	辅材
	
	1
	项
	


3.本工程涉及安装管道的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，投标人按规范要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。医疗设备带内所有电源线及配管费用均包含在相应的医疗设备带单价中。

4.本项目施工不得损坏相邻建筑部位，如有损坏，投标人负责原样修复。投标人需综合考虑报价，计入本次清单。
四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起10个工作日内或按采购人需求。
2.交货方式：送货上门并安装。
3.交货地点：河源市人民医院。
五、付款方式：

1.配件完成安装且验收合格后6个月内凭发票付清合同款。
2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）成交成交供应商开具的正式发票；（3）其他相关凭证。

六、质量保证、质保期及售后服务要求

1.配件为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.质量保证期（简称“质保期”）为2年（自验收合格之日起） ，质保期内成交成交供应商对所供配件实行包修、包维护保养。
3.质保期内，如配件因非人为因素出现故障而造成设备短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

4.对采购人的服务通知，成交成交供应商在接报后 2 小时内响应， 12 小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用，且甲方有权自行委托有资质的第三方进行维修，由此产生的一切费用及责任均由成交供应商自行承担。
七、安装与调试:

1.成交供应商全权负责设备产品卸货、就位、管路对接、安装调试，所有人工、辅材、耗材费用全部包含在合同总价内。 

2.安装施工过程中供应商需做好防护，避免损坏院内原有管线、装修及其他医疗设备，施工产生垃圾由中标人负责清理清运。

3.成交成交供应商必须依照合同的要求安装调试。
八、验收：

1.核对设备型号、数量、材质、配套资料等，缺少或参数不符采购人有权拒收。安装完成后经采购人使用科室及设备科确认后方可完成验收。验收不合格时中成交供应商无条件整改、更换直至合格，产生所有费用由成交供应商承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.采购人交付的货物/提供的服务不符合采购咨询公告文件、响应文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2.成交供应商未能按合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期超过七日成交供应商免收该批货物价款，逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

3.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，采购人向成交供应商偿付该批次货物金额的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按欠付货款金额的3‰向成交供应商偿付违约金，违约金以欠付货款的5%为限。

4.除采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则，采购人有权单方解除本合同，成交供应商应向采购人支付合同总价30%的违约金以及赔偿采购人的一切经济损失。

5.违约方应当承担守约方为维护自身权益所支出的一切费用，包括但不限于鉴定费、保全费、律师费等。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
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